## Blad1
|  |  | Datum | Sign. | Framlopp | Retur | Rumstemp | Delta t | F kof
|  |  | 20051004 | gp | 80 | 60 | 20 | 49.3 | 1
|  |  | Nya omräkn. värde enl. EN442 | [5 empty] | 1
gggggggggg
|  |  |  | 22_70 | MPC | MP2 | PKP(21) | MP2C2 | MP4 | MP4C | MP3C | MP3
|  |  | Kt | 12.229 | 9.4087 | 7.9622 | 10.3864 | 14.2872 | 9.3 | 13.05 | 10.471 | 9.627
|  |  | b | 0.5442 | 0.84594 | 0.64493 | 0.81053 | 0.78018 | 0.65 | 0.68 | 0.6144 | 0.75
|  |  | c0 | 1.1891 | 1.2449 | 1.2652 | 1.316 | 1.2709 | 1.335 | 1.2635 | 1.2947 | 1.299
|  |  | c1 | 0.4547 | 0.043147 | 0.070956 | 0 | 0.062657 | 0.09 | 0.098529 | 0.12259 | 0.1
|  |  | längdefak | 0 | 0 | 0.011465 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.006 | 0.0002
Ända värdena i de tre gula rutona nedan
(specialanpassad radiator se längre ned)
|  | Framlopp | 80 | grader C | Värmeavgivning enl. EN442 Watt |  |  | *) effekt enl ISO
|  | Retur | 60 | grader C | Omräkningsfaktor f |  | 1
|  | Rum | 20 | grader C | Delta t |  | 49.3
| Höjd | Längd | Panelradiator TYP
| mm | mm | MP | MPC | MP2 | MP2C | MP3 * | MP3C | MP4 * | MP4C *
200 | 200 | 200 | 150 | 64 | 82 | 96 | 99 | 137.3225 | 126 | 142 |  |  | 200
200 |  | 300 | 225 | 96 | 122 | 143 | 148 | 205.4675 | 189 | 214
200 |  | 400 | 300 | 128 | 162 | 191 | 198 | 272.58 | 252 | 285
200 |  | 500 | 376 | 160 | 202 | 239 | 247 | 340.725 | 315 | 356
200 |  | 600 | 451 | 192 | 240 | 287 | 296 | 406.805 | 377 | 426
200 |  | 700 | 526 | 224 | 279 | 335 | 346 | 473.9175 | 441 | 498
200 |  | 800 | 601 | 257 | 317 | 382 | 395 | 539.9975 | 504 | 570
200 |  | 900 | 676 | 289 | 354 | 430 | 444 | 605.045 | 566 | 640
200 |  | 1000 | 751 | 321 | 392 | 478 | 494 | 670.0925 | 630 | 712
200 |  | 1100 | 826 | 353 | 428 | 526 | 543 | 735.14 | 692 | 782
200 |  | 1200 | 901 | 385 | 465 | 574 | 592 | 799.155 | 755 | 853
200 |  | 1300 | 976 | 417 | 500 | 621 | 642 | 863.17 | 819 | 925
200 |  | 1400 | 1051 | 449 | 536 | 669 | 691 | 927.185 | 881 | 996
200 |  | 1500 | 1127 | 481 | 571 | 717 | 740 | 990.1675 | 944 | 1067
200 |  | 1600 | 1202 | 513 | 605 | 765 | 789 | 1053.15 | 1006 | 1137
200 |  | 1700 | 1277 | 545 | 640 | 813 | 839 | 1116.1325 | 1070 | 1209
200 |  | 1800 | 1352 | 577 | 673 | 860 | 888 | 1178.0825 | 1132 | 1279
200 |  | 1900 | 1427 | 609 | 707 | 908 | 937 | 1240.0325 | 1195 | 1350
200 |  | 2000 | 1502 | 641 | 740 | 956 | 986 | 1300.95 | 1257 | 1420
200 |  | 2100 | 1577 | 673 | 772 | 1004 | 1036 | 1361.8675 | 1321 | 1493
200 |  | 2200 | 1652 | 705 | 804 | 1052 | 1085 | 1422.785 | 1383 | 1563
200 |  | 2300 | 1727 | 738 | 836 | 1099 | 1134 | 1482.67 | 1446 | 1634
200 |  | 2400 | 1802 | 770 | 867 | 1147 | 1183 | 1542.555 | 1508 | 1704
200 |  | 2500 | 1878 | 802 | 898 | 1195 | 1232 | 1602.44 | 1571 | 1775
200 |  | 2600 | 1953 | 834 | 929 | 1243 | 1281 | 1661.2925 | 1633 | 1845
200 |  | 2700 | 2028 | 866 | 959 | 1291 | 1331 | 1720.145 | 1697 | 1918
200 |  | 2800 | 2103 | 898 | 989 | 1338 | 1380 | 1777.965 | 1760 | 1989
200 |  | 2900 | 2178 | 930 | 1019 | 1386 | 1429 | 1836.8175 | 1822 | 2059
200 |  | 3000 | 2253 | 962 | 1048 | 1434 | 1478 | 1893.605 | 1884 | 2129
200 |  | 3100 | 2328 | 994 | 1076 | 1482 | 1527 | 1951.425 | 1947 | 2200
200 |  | 3200 | 2403 | 1026 | 1105 | 1530 | 1576 | 2008.2125 | 2009 | 2270
200 |  | 3300 | 2478 | 1058 | 1133 | 1577 | 1625 | 2065 | 2072 | 2341
200 |  | 3400 | 2554 | 1090 | 1160 | 1625 | 1674 | 2120.755 | 2134 | 2411
200 |  | 3500 | 2629 | 1122 | 1188 | 1673 | 1724 | 2176.51 | 2198 | 2484
200 |  | 3600 | 2704 | 1154 | 1215 | 1721 | 1773 | 2232.265 | 2261 | 2555
200 |  | 3700 | 2779 | 1186 | 1241 | 1769 | 1822 | 2286.9875 | 2323 | 2625
200 |  | 3800 | 2854 | 1219 | 1268 | 1817 | 1871 | 2341.71 | 2386 | 2696
200 |  | 3900 | 2929 | 1251 | 1293 | 1864 | 1920 | 2396.4325 | 2448 | 2766
200 |  | 4000 | 3004 | 1283 | 1319 | 1912 | 1969 | 2451.155 | 2510 | 2836
300 | 300 | 200 | 224 | 92 | 110 | 133 | 139 | 184.8175 | 177 | 200
300 |  | 300 | 335 | 138 | 164 | 199 | 209 | 276.71 | 266 | 301
300 |  | 400 | 447 | 184 | 218 | 266 | 278 | 368.6025 | 354 | 400
300 |  | 500 | 559 | 230 | 272 | 332 | 348 | 460.495 | 444 | 502
300 |  | 600 | 671 | 276 | 325 | 398 | 418 | 551.355 | 533 | 602
300 |  | 700 | 783 | 322 | 377 | 465 | 487 | 641.1825 | 621 | 702
300 |  | 800 | 894 | 368 | 430 | 531 | 557 | 732.0425 | 710 | 802
300 |  | 900 | 1006 | 414 | 482 | 598 | 626 | 821.87 | 798 | 902
300 |  | 1000 | 1118 | 460 | 533 | 664 | 696 | 910.665 | 887 | 1002
300 |  | 1100 | 1230 | 505 | 584 | 730 | 765 | 1000.4925 | 975 | 1102
300 |  | 1200 | 1342 | 551 | 635 | 797 | 835 | 1089.2875 | 1065 | 1203
300 |  | 1300 | 1453 | 597 | 685 | 863 | 905 | 1177.05 | 1154 | 1304
300 |  | 1400 | 1565 | 643 | 735 | 930 | 974 | 1265.845 | 1242 | 1403
300 |  | 1500 | 1677 | 689 | 784 | 996 | 1044 | 1353.6075 | 1331 | 1504
300 |  | 1600 | 1789 | 735 | 834 | 1062 | 1113 | 1440.3375 | 1419 | 1603
300 |  | 1700 | 1901 | 781 | 882 | 1129 | 1183 | 1527.0675 | 1508 | 1704
300 |  | 1800 | 2013 | 827 | 931 | 1195 | 1252 | 1613.7975 | 1596 | 1803
300 |  | 1900 | 2124 | 873 | 979 | 1262 | 1322 | 1700.5275 | 1686 | 1905
300 |  | 2000 | 2236 | 919 | 1026 | 1328 | 1391 | 1786.225 | 1774 | 2005
300 |  | 2100 | 2348 | 965 | 1073 | 1394 | 1460 | 1871.9225 | 1862 | 2104
300 |  | 2200 | 2460 | 1011 | 1120 | 1461 | 1530 | 1956.5875 | 1951 | 2205
300 |  | 2300 | 2572 | 1057 | 1167 | 1527 | 1599 | 2042.285 | 2039 | 2304
300 |  | 2400 | 2683 | 1103 | 1213 | 1594 | 1669 | 2125.9175 | 2128 | 2405
300 |  | 2500 | 2795 | 1149 | 1258 | 1660 | 1738 | 2210.5825 | 2216 | 2504
300 |  | 2600 | 2907 | 1195 | 1304 | 1726 | 1808 | 2294.215 | 2305 | 2605
300 |  | 2700 | 3019 | 1241 | 1349 | 1793 | 1877 | 2377.8475 | 2393 | 2704
300 |  | 2800 | 3131 | 1287 | 1393 | 1859 | 1946 | 2461.48 | 2481 | 2804
300 |  | 2900 | 3242 | 1333 | 1438 | 1926 | 2016 | 2544.08 | 2570 | 2904
300 |  | 3000 | 3354 | 1379 | 1481 | 1992 | 2085 | 2626.68 | 2658 | 3004
300 |  | 3100 | 3466 | 1425 | 1525 | 2058 | 2154 | 2708.2475 | 2746 | 3103
300 |  | 3200 | 3578 | 1471 | 1568 | 2125 | 2224 | 2789.815 | 2836 | 3205
300 |  | 3300 | 3690 | 1516 | 1611 | 2191 | 2293 | 2871.3825 | 2924 | 3304
300 |  | 3400 | 3801 | 1562 | 1653 | 2258 | 2362 | 2952.95 | 3012 | 3404
300 |  | 3500 | 3913 | 1608 | 1696 | 2324 | 2432 | 3033.485 | 3101 | 3504
300 |  | 3600 | 4025 | 1654 | 1737 | 2390 | 2501 | 3114.02 | 3189 | 3604
300 |  | 3700 | 4137 | 1700 | 1779 | 2457 | 2570 | 3194.555 | 3277 | 3703
300 |  | 3800 | 4249 | 1746 | 1820 | 2523 | 2640 | 3274.0575 | 3366 | 3804
300 |  | 3900 | 4360 | 1792 | 1861 | 2590 | 2709 | 3353.56 | 3454 | 3903
300 |  | 4000 | 4472 | 1838 | 1901 | 2656 | 2778 | 3432.03 | 3542 | 4002
440 | 440 | 200 | 353 | 130 | 147 | 181 | 196 | 250.8975 | 250 | 283
440 |  | 300 | 530 | 195 | 219 | 272 | 294 | 375.83 | 375 | 424
440 |  | 400 | 706 | 260 | 292 | 362 | 392 | 500.7625 | 500 | 565
440 |  | 500 | 883 | 325 | 364 | 453 | 490 | 624.6625 | 625 | 706
440 |  | 600 | 1059 | 390 | 435 | 543 | 588 | 748.5625 | 750 | 848
440 |  | 700 | 1236 | 455 | 507 | 634 | 686 | 871.43 | 875 | 989
440 |  | 800 | 1412 | 520 | 577 | 725 | 784 | 995.33 | 1000 | 1130
440 |  | 900 | 1589 | 585 | 648 | 815 | 882 | 1118.1975 | 1125 | 1271
440 |  | 1000 | 1765 | 651 | 718 | 906 | 980 | 1240.0325 | 1250 | 1413
440 |  | 1100 | 1942 | 716 | 788 | 996 | 1078 | 1362.9 | 1374 | 1553
440 |  | 1200 | 2118 | 781 | 857 | 1087 | 1176 | 1484.735 | 1499 | 1694
440 |  | 1300 | 2295 | 846 | 926 | 1177 | 1274 | 1606.57 | 1624 | 1835
440 |  | 1400 | 2471 | 911 | 995 | 1268 | 1371 | 1727.3725 | 1748 | 1975
440 |  | 1500 | 2648 | 976 | 1063 | 1359 | 1469 | 1848.175 | 1873 | 2116
440 |  | 1600 | 2824 | 1041 | 1131 | 1449 | 1567 | 1968.9775 | 1998 | 2258
440 |  | 1700 | 3001 | 1106 | 1199 | 1540 | 1665 | 2088.7475 | 2123 | 2399
440 |  | 1800 | 3177 | 1171 | 1266 | 1630 | 1763 | 2208.5175 | 2248 | 2540
440 |  | 1900 | 3354 | 1236 | 1333 | 1721 | 1861 | 2328.2875 | 2373 | 2681
440 |  | 2000 | 3530 | 1301 | 1399 | 1811 | 1959 | 2447.025 | 2498 | 2823
440 |  | 2100 | 3707 | 1366 | 1465 | 1902 | 2056 | 2566.795 | 2621 | 2962
440 |  | 2200 | 3883 | 1431 | 1531 | 1993 | 2154 | 2684.5 | 2746 | 3103
440 |  | 2300 | 4060 | 1496 | 1596 | 2083 | 2252 | 2803.2375 | 2871 | 3244
440 |  | 2400 | 4236 | 1561 | 1661 | 2174 | 2350 | 2920.9425 | 2996 | 3385
440 |  | 2500 | 4413 | 1626 | 1726 | 2264 | 2448 | 3038.6475 | 3121 | 3527
440 |  | 2600 | 4589 | 1691 | 1791 | 2355 | 2546 | 3155.32 | 3246 | 3668
440 |  | 2700 | 4766 | 1756 | 1855 | 2445 | 2643 | 3273.025 | 3370 | 3808
440 |  | 2800 | 4942 | 1821 | 1918 | 2536 | 2741 | 3389.6975 | 3495 | 3949
440 |  | 2900 | 5119 | 1886 | 1982 | 2627 | 2839 | 3505.3375 | 3620 | 4091
440 |  | 3000 | 5295 | 1952 | 2045 | 2717 | 2937 | 3620.9775 | 3745 | 4232
440 |  | 3100 | 5472 | 2017 | 2107 | 2808 | 3034 | 3736.6175 | 3868 | 4371
440 |  | 3200 | 5648 | 2082 | 2170 | 2898 | 3132 | 3852.2575 | 3993 | 4512
440 |  | 3300 | 5825 | 2147 | 2232 | 2989 | 3230 | 3966.865 | 4118 | 4653
440 |  | 3400 | 6001 | 2212 | 2293 | 3079 | 3328 | 4082.505 | 4243 | 4795
440 |  | 3500 | 6178 | 2277 | 2354 | 3170 | 3425 | 4196.08 | 4367 | 4935
440 |  | 3600 | 6354 | 2342 | 2415 | 3261 | 3523 | 4310.6875 | 4492 | 5076
440 |  | 3700 | 6531 | 2407 | 2476 | 3351 | 3621 | 4424.2625 | 4617 | 5217
440 |  | 3800 | 6707 | 2472 | 2536 | 3442 | 3718 | 4537.8375 | 4740 | 5356
440 |  | 3900 | 6884 | 2537 | 2596 | 3532 | 3816 | 4650.38 | 4865 | 5497
440 |  | 4000 | 7060 | 2602 | 2656 | 3623 | 3914 | 4762.9225 | 4990 | 5639
500 | 500 | 200 | 421 | 146 | 162 | 201 | 221 | 279.8075 | 277 | 313
500 |  | 300 | 631 | 220 | 242 | 301 | 331 | 418.1625 | 415 | 469
500 |  | 400 | 842 | 293 | 322 | 402 | 442 | 557.55 | 555 | 627
500 |  | 500 | 1052 | 366 | 402 | 502 | 552 | 695.905 | 693 | 783
500 |  | 600 | 1263 | 439 | 482 | 603 | 662 | 834.26 | 831 | 939
500 |  | 700 | 1473 | 512 | 560 | 703 | 773 | 971.5825 | 970 | 1096
500 |  | 800 | 1684 | 586 | 639 | 804 | 883 | 1108.905 | 1108 | 1252
500 |  | 900 | 1894 | 659 | 717 | 904 | 994 | 1246.2275 | 1247 | 1409
500 |  | 1000 | 2104 | 732 | 795 | 1005 | 1104 | 1383.55 | 1386 | 1566
500 |  | 1100 | 2315 | 805 | 873 | 1105 | 1214 | 1519.84 | 1524 | 1722
500 |  | 1200 | 2525 | 879 | 950 | 1206 | 1325 | 1656.13 | 1663 | 1879
500 |  | 1300 | 2736 | 952 | 1027 | 1306 | 1435 | 1791.3875 | 1801 | 2035
500 |  | 1400 | 2946 | 1025 | 1103 | 1406 | 1545 | 1927.6775 | 1939 | 2191
500 |  | 1500 | 3157 | 1098 | 1179 | 1507 | 1656 | 2061.9025 | 2078 | 2348
500 |  | 1600 | 3367 | 1171 | 1255 | 1607 | 1766 | 2197.16 | 2216 | 2504
500 |  | 1700 | 3578 | 1245 | 1330 | 1708 | 1876 | 2331.385 | 2354 | 2660
500 |  | 1800 | 3788 | 1318 | 1405 | 1808 | 1986 | 2465.61 | 2492 | 2816
500 |  | 1900 | 3999 | 1391 | 1480 | 1909 | 2097 | 2599.835 | 2632 | 2974
500 |  | 2000 | 4209 | 1464 | 1554 | 2009 | 2207 | 2733.0275 | 2770 | 3130
500 |  | 2100 | 4419 | 1537 | 1628 | 2110 | 2317 | 2866.22 | 2908 | 3286
500 |  | 2200 | 4630 | 1611 | 1702 | 2210 | 2427 | 2999.4125 | 3046 | 3442
500 |  | 2300 | 4840 | 1684 | 1775 | 2311 | 2538 | 3131.5725 | 3185 | 3599
500 |  | 2400 | 5051 | 1757 | 1848 | 2411 | 2648 | 3264.765 | 3323 | 3755
500 |  | 2500 | 5261 | 1830 | 1921 | 2512 | 2758 | 3395.8925 | 3461 | 3911
500 |  | 2600 | 5472 | 1904 | 1993 | 2612 | 2868 | 3528.0525 | 3599 | 4067
500 |  | 2700 | 5682 | 1977 | 2065 | 2712 | 2979 | 3659.18 | 3739 | 4225
500 |  | 2800 | 5893 | 2050 | 2137 | 2813 | 3089 | 3790.3075 | 3877 | 4381
500 |  | 2900 | 6103 | 2123 | 2208 | 2913 | 3199 | 3920.4025 | 4015 | 4537
500 |  | 3000 | 6313 | 2196 | 2279 | 3014 | 3309 | 4051.53 | 4153 | 4693
500 |  | 3100 | 6524 | 2270 | 2349 | 3114 | 3419 | 4181.625 | 4291 | 4849
500 |  | 3200 | 6734 | 2343 | 2420 | 3215 | 3529 | 4310.6875 | 4429 | 5005
500 |  | 3300 | 6945 | 2416 | 2489 | 3315 | 3640 | 4439.75 | 4568 | 5162
500 |  | 3400 | 7155 | 2489 | 2559 | 3416 | 3750 | 4568.8125 | 4706 | 5318
500 |  | 3500 | 7366 | 2562 | 2628 | 3516 | 3860 | 4697.875 | 4844 | 5474
500 |  | 3600 | 7576 | 2636 | 2697 | 3617 | 3970 | 4826.9375 | 4982 | 5630
500 |  | 3700 | 7787 | 2709 | 2766 | 3717 | 4080 | 4954.9675 | 5120 | 5786
500 |  | 3800 | 7997 | 2782 | 2834 | 3818 | 4190 | 5081.965 | 5258 | 5942
500 |  | 3900 | 8207 | 2855 | 2902 | 3918 | 4300 | 5209.995 | 5397 | 6099
500 |  | 4000 | 8418 | 2929 | 2969 | 4018 | 4410 | 5336.9925 | 5535 | 6255
590 | 590 | 200 | 540 | 171 | 185 | 230 | 259 | 323.1725 | 325 | 367
590 |  | 300 | 810 | 257 | 277 | 345 | 388 | 484.2425 | 487 | 550
590 |  | 400 | 1080 | 342 | 368 | 460 | 518 | 644.28 | 650 | 735
590 |  | 500 | 1351 | 428 | 460 | 574 | 647 | 804.3175 | 812 | 918
590 |  | 600 | 1621 | 513 | 550 | 689 | 777 | 964.355 | 975 | 1102
590 |  | 700 | 1891 | 599 | 641 | 804 | 906 | 1124.3925 | 1137 | 1285
590 |  | 800 | 2161 | 684 | 731 | 919 | 1036 | 1283.3975 | 1300 | 1469
590 |  | 900 | 2431 | 770 | 821 | 1034 | 1165 | 1442.4025 | 1462 | 1652
590 |  | 1000 | 2701 | 855 | 910 | 1149 | 1295 | 1601.4075 | 1625 | 1836
590 |  | 1100 | 2971 | 941 | 999 | 1264 | 1424 | 1759.38 | 1787 | 2019
590 |  | 1200 | 3241 | 1026 | 1088 | 1379 | 1553 | 1917.3525 | 1949 | 2202
590 |  | 1300 | 3511 | 1112 | 1176 | 1493 | 1683 | 2075.325 | 2112 | 2387
590 |  | 1400 | 3782 | 1197 | 1265 | 1608 | 1812 | 2233.2975 | 2274 | 2570
590 |  | 1500 | 4052 | 1283 | 1352 | 1723 | 1941 | 2390.2375 | 2436 | 2753
590 |  | 1600 | 4322 | 1368 | 1440 | 1838 | 2071 | 2547.1775 | 2599 | 2937
590 |  | 1700 | 4592 | 1454 | 1527 | 1953 | 2200 | 2703.085 | 2761 | 3120
590 |  | 1800 | 4862 | 1539 | 1613 | 2068 | 2330 | 2858.9925 | 2924 | 3304
590 |  | 1900 | 5132 | 1625 | 1700 | 2183 | 2459 | 3014.9 | 3086 | 3487
590 |  | 2000 | 5402 | 1710 | 1786 | 2298 | 2588 | 3170.8075 | 3248 | 3670
590 |  | 2100 | 5672 | 1796 | 1871 | 2413 | 2717 | 3325.6825 | 3410 | 3853
590 |  | 2200 | 5942 | 1881 | 1956 | 2527 | 2847 | 3480.5575 | 3573 | 4037
590 |  | 2300 | 6213 | 1967 | 2041 | 2642 | 2976 | 3635.4325 | 3735 | 4221
590 |  | 2400 | 6483 | 2052 | 2126 | 2757 | 3105 | 3789.275 | 3897 | 4404
590 |  | 2500 | 6753 | 2138 | 2210 | 2872 | 3235 | 3943.1175 | 4060 | 4588
590 |  | 2600 | 7023 | 2223 | 2294 | 2987 | 3364 | 4096.96 | 4222 | 4771
590 |  | 2700 | 7293 | 2309 | 2378 | 3102 | 3493 | 4249.77 | 4384 | 4954
590 |  | 2800 | 7563 | 2394 | 2461 | 3217 | 3622 | 4402.58 | 4546 | 5137
590 |  | 2900 | 7833 | 2480 | 2544 | 3332 | 3752 | 4555.39 | 4709 | 5321
590 |  | 3000 | 8103 | 2565 | 2627 | 3447 | 3881 | 4707.1675 | 4871 | 5504
590 |  | 3100 | 8373 | 2651 | 2709 | 3561 | 4010 | 4859.9775 | 5033 | 5687
590 |  | 3200 | 8643 | 2736 | 2791 | 3676 | 4139 | 5011.755 | 5194 | 5869
590 |  | 3300 | 8914 | 2822 | 2873 | 3791 | 4269 | 5162.5 | 5358 | 6055
590 |  | 3400 | 9184 | 2907 | 2954 | 3906 | 4398 | 5313.245 | 5519 | 6236
590 |  | 3500 | 9454 | 2993 | 3035 | 4021 | 4527 | 5463.99 | 5681 | 6420
590 |  | 3600 | 9724 | 3078 | 3116 | 4136 | 4656 | 5614.735 | 5843 | 6603
590 |  | 3700 | 9994 | 3164 | 3196 | 4251 | 4785 | 5764.4475 | 6005 | 6786
590 |  | 3800 | 10264 | 3249 | 3276 | 4366 | 4915 | 5915.1925 | 6168 | 6970
590 |  | 3900 | 10534 | 3335 | 3356 | 4480 | 5044 | 6063.8725 | 6330 | 7153
590 |  | 4000 | 10804 | 3420 | 3435 | 4595 | 5173 | 6213.585 | 6492 | 7336
740 | 740 | 200 | 797 | 212 | 223 | 276 | 325 | 398.545 | 408 | 461
740 |  | 300 | 1196 | 319 | 334 | 414 | 488 | 597.8175 | 612 | 692
740 |  | 400 | 1594 | 425 | 445 | 552 | 651 | 796.0575 | 817 | 923
740 |  | 500 | 1993 | 531 | 556 | 690 | 813 | 994.2975 | 1020 | 1153
740 |  | 600 | 2392 | 637 | 666 | 828 | 976 | 1192.5375 | 1225 | 1384
740 |  | 700 | 2790 | 743 | 775 | 966 | 1139 | 1390.7775 | 1429 | 1615
740 |  | 800 | 3189 | 850 | 885 | 1104 | 1301 | 1587.985 | 1633 | 1845
740 |  | 900 | 3587 | 956 | 994 | 1242 | 1464 | 1785.1925 | 1837 | 2076
740 |  | 1000 | 3986 | 1062 | 1102 | 1380 | 1627 | 1981.3675 | 2042 | 2307
740 |  | 1100 | 4385 | 1168 | 1211 | 1518 | 1789 | 2177.5425 | 2245 | 2537
740 |  | 1200 | 4783 | 1274 | 1319 | 1656 | 1952 | 2373.7175 | 2450 | 2769
740 |  | 1300 | 5182 | 1381 | 1427 | 1795 | 2115 | 2569.8925 | 2654 | 2999
740 |  | 1400 | 5580 | 1487 | 1534 | 1933 | 2277 | 2765.035 | 2858 | 3230
740 |  | 1500 | 5979 | 1593 | 1641 | 2071 | 2440 | 2960.1775 | 3062 | 3460
740 |  | 1600 | 6378 | 1699 | 1748 | 2209 | 2602 | 3155.32 | 3266 | 3691
740 |  | 1700 | 6776 | 1806 | 1854 | 2347 | 2765 | 3349.43 | 3470 | 3921
740 |  | 1800 | 7175 | 1912 | 1960 | 2485 | 2927 | 3543.54 | 3673 | 4150
740 |  | 1900 | 7573 | 2018 | 2066 | 2623 | 3090 | 3737.65 | 3878 | 4382
740 |  | 2000 | 7972 | 2124 | 2171 | 2761 | 3253 | 3930.7275 | 4083 | 4614
740 |  | 2100 | 8371 | 2230 | 2276 | 2899 | 3415 | 4123.805 | 4286 | 4843
740 |  | 2200 | 8769 | 2337 | 2381 | 3037 | 3578 | 4316.8825 | 4490 | 5074
740 |  | 2300 | 9168 | 2443 | 2485 | 3175 | 3740 | 4509.96 | 4694 | 5304
740 |  | 2400 | 9566 | 2549 | 2589 | 3313 | 3903 | 4702.005 | 4898 | 5535
740 |  | 2500 | 9965 | 2655 | 2693 | 3451 | 4065 | 4894.05 | 5102 | 5765
740 |  | 2600 | 10364 | 2761 | 2796 | 3589 | 4228 | 5085.0625 | 5306 | 5996
740 |  | 2700 | 10762 | 2868 | 2899 | 3727 | 4390 | 5277.1075 | 5509 | 6225
740 |  | 2800 | 11161 | 2974 | 3002 | 3865 | 4553 | 5468.12 | 5714 | 6457
740 |  | 2900 | 11559 | 3080 | 3104 | 4003 | 4715 | 5658.1 | 5917 | 6686
740 |  | 3000 | 11958 | 3186 | 3206 | 4141 | 4878 | 5849.1125 | 6122 | 6918
740 |  | 3100 | 12357 | 3292 | 3308 | 4279 | 5040 | 6039.0925 | 6325 | 7147
740 |  | 3200 | 12755 | 3399 | 3410 | 4417 | 5202 | 6229.0725 | 6529 | 7378
740 |  | 3300 | 13154 | 3505 | 3511 | 4555 | 5365 | 6418.02 | 6733 | 7608
740 |  | 3400 | 13552 | 3611 | 3611 | 4693 | 5527 | 6606.9675 | 6936 | 7838
740 |  | 3500 | 13951 | 3717 | 3712 | 4831 | 5690 | 6795.915 | 7141 | 8069
740 |  | 3600 | 14350 | 3823 | 3812 | 4969 | 5852 | 6984.8625 | 7344 | 8299
740 |  | 3700 | 14748 | 3930 | 3912 | 5107 | 6015 | 7172.7775 | 7549 | 8530
740 |  | 3800 | 15147 | 4036 | 4011 | 5245 | 6177 | 7360.6925 | 7752 | 8760
740 |  | 3900 | 15545 | 4142 | 4111 | 5384 | 6339 | 7548.6075 | 7955 | 8989
740 |  | 4000 | 15944 | 4248 | 4209 | 5522 | 6502 | 7735.49 | 8160 | 9221
990 | 990 | 200 | 1455 | 283 | 289 | 350 | 446 | 537.9325 | 560 | 633
990 |  | 300 | 2182 | 425 | 433 | 524 | 669 | 806.3825 | 840 | 949
990 |  | 400 | 2910 | 567 | 576 | 699 | 892 | 1073.8 | 1119 | 1264
990 |  | 500 | 3637 | 708 | 720 | 874 | 1116 | 1342.25 | 1401 | 1583
990 |  | 600 | 4364 | 850 | 863 | 1049 | 1339 | 1609.6675 | 1680 | 1898
990 |  | 700 | 5092 | 992 | 1005 | 1223 | 1562 | 1876.0525 | 1960 | 2215
990 |  | 800 | 5819 | 1134 | 1147 | 1398 | 1785 | 2143.47 | 2240 | 2531
990 |  | 900 | 6546 | 1275 | 1289 | 1573 | 2008 | 2409.855 | 2520 | 2848
990 |  | 1000 | 7274 | 1417 | 1431 | 1748 | 2231 | 2675.2075 | 2800 | 3164
990 |  | 1100 | 8001 | 1559 | 1572 | 1922 | 2454 | 2941.5925 | 3080 | 3480
990 |  | 1200 | 8729 | 1700 | 1713 | 2097 | 2677 | 3206.945 | 3360 | 3797
990 |  | 1300 | 9456 | 1842 | 1854 | 2272 | 2900 | 3472.2975 | 3640 | 4113
990 |  | 1400 | 10183 | 1984 | 1994 | 2447 | 3123 | 3736.6175 | 3919 | 4428
990 |  | 1500 | 10911 | 2125 | 2134 | 2621 | 3346 | 4000.9375 | 4199 | 4745
990 |  | 1600 | 11638 | 2267 | 2274 | 2796 | 3569 | 4265.2575 | 4479 | 5061
990 |  | 1700 | 12365 | 2409 | 2413 | 2971 | 3792 | 4529.5775 | 4759 | 5378
990 |  | 1800 | 13093 | 2550 | 2552 | 3146 | 4015 | 4792.865 | 5039 | 5694
990 |  | 1900 | 13820 | 2692 | 2690 | 3321 | 4238 | 5056.1525 | 5319 | 6010
990 |  | 2000 | 14548 | 2834 | 2829 | 3495 | 4461 | 5318.4075 | 5599 | 6327
990 |  | 2100 | 15275 | 2976 | 2967 | 3670 | 4684 | 5581.695 | 5878 | 6642
990 |  | 2200 | 16002 | 3117 | 3105 | 3845 | 4907 | 5843.95 | 6158 | 6959
990 |  | 2300 | 16730 | 3259 | 3242 | 4020 | 5130 | 6105.1725 | 6438 | 7275
990 |  | 2400 | 17457 | 3401 | 3379 | 4194 | 5353 | 6367.4275 | 6718 | 7591
990 |  | 2500 | 18184 | 3542 | 3516 | 4369 | 5575 | 6628.65 | 6997 | 7907
990 |  | 2600 | 18912 | 3684 | 3652 | 4544 | 5798 | 6889.8725 | 7276 | 8222
990 |  | 2700 | 19639 | 3826 | 3788 | 4719 | 6021 | 7150.0625 | 7556 | 8538
990 |  | 2800 | 20367 | 3967 | 3924 | 4893 | 6244 | 7410.2525 | 7836 | 8855
990 |  | 2900 | 21094 | 4109 | 4059 | 5068 | 6467 | 7670.4425 | 8116 | 9171
990 |  | 3000 | 21821 | 4251 | 4194 | 5243 | 6690 | 7929.6 | 8396 | 9487
990 |  | 3100 | 22549 | 4392 | 4329 | 5418 | 6913 | 8189.79 | 8676 | 9804
990 |  | 3200 | 23276 | 4534 | 4464 | 5592 | 7136 | 8448.9475 | 8956 | 10120
990 |  | 3300 | 24004 | 4676 | 4598 | 5767 | 7358 | 8707.0725 | 9234 | 10434
990 |  | 3400 | 24731 | 4818 | 4732 | 5942 | 7581 | 8965.1975 | 9514 | 10751
990 |  | 3500 | 25458 | 4959 | 4865 | 6117 | 7804 | 9223.3225 | 9794 | 11067
990 |  | 3600 | 26186 | 5101 | 4998 | 6292 | 8027 | 9481.4475 | 10074 | 11384
990 |  | 3700 | 26913 | 5243 | 5131 | 6466 | 8250 | 9738.54 | 10354 | 11700
990 |  | 3800 | 27640 | 5384 | 5264 | 6641 | 8472 | 9996.665 | 10632 | 12014
990 |  | 3900 | 28368 | 5526 | 5396 | 6816 | 8695 | 10252.725 | 10912 | 12331
990 |  | 4000 | 29095 | 5668 | 5528 | 6991 | 8918 | 10509.8175 | 11192 | 12647
0

## Blad2
|  |  | Datum | Sign. | Framlopp | Retur | Rumstemp | Delta t | F kof
|  |  | 2026-03-27 | gp | 75 | 65 | 20 | 50 | 1.01
|  |  | Nya omräkn. värde enl. EN442 | [5 empty] | 0.99
|  |  |  | 22 | 33 | 34
|  |  | Kt | 12.229 | 18.6461 | 8.6225
|  |  | b | 0.54416 | 0.61358 | 0.22584
|  |  | c0 | 1.1891 | 1.2117 | 1.1554
|  |  | c1 | 0.45471 | 0.36138 | 0.98818
|  |  | längdefak | 0 | 0 | 0
Ända värdena i de tre gula rutona nedan
(specialanpassad radiator se längre ned)
|  | Framlopp | 75 | grader C | Värmeavgivning enl. EN442 Watt
|  | Retur | 65 | grader C | Omräkningsfaktor f |  | 0.99
|  | Rum | 20 | grader C | Delta t |  | 50
| Höjd | Längd | Konvektor TYP
| mm | mm | Exello 22 | Exello 33 | Exello 34
70 | 70 | 400 | 137 | 184 | 228
70 |  | 500 | 171 | 230 | 285
70 |  | 600 | 205 | 277 | 342
70 |  | 700 | 239 | 323 | 399
70 |  | 800 | 273 | 369 | 455
70 |  | 900 | 307 | 415 | 512
70 |  | 1000 | 341 | 461 | 569
70 |  | 1100 | 376 | 507 | 626
70 |  | 1200 | 410 | 553 | 683
70 |  | 1300 | 444 | 599 | 740
70 |  | 1400 | 478 | 645 | 797
70 |  | 1500 | 512 | 691 | 854
70 |  | 1600 | 546 | 737 | 911
70 |  | 1700 | 580 | 784 | 968
70 |  | 1800 | 614 | 830 | 1025
70 |  | 1900 | 649 | 876 | 1082
70 |  | 2000 | 683 | 922 | 1139
70 |  | 2100 | 717 | 968 | 1196
70 |  | 2200 | 751 | 1014 | 1253
70 |  | 2300 | 785 | 1060 | 1310
70 |  | 2400 | 819 | 1106 | 1366
70 |  | 2500 | 853 | 1152 | 1423
70 |  | 2600 | 888 | 1198 | 1480
70 |  | 2700 | 922 | 1245 | 1537
70 |  | 2800 | 956 | 1291 | 1594
70 |  | 2900 | 990 | 1337 | 1651
70 |  | 3000 | 1024 | 1383 | 1708
70 |  | 3100 | 1058 | 1429 | 1765
70 |  | 3200 | 1092 | 1475 | 1822
70 |  | 3300 | 1127 | 1521 | 1879
70 |  | 3400 | 1161 | 1567 | 1936
70 |  | 3500 | 1195 | 1613 | 1993
70 |  | 3600 | 1229 | 1659 | 2050
70 |  | 3700 | 1263 | 1705 | 2107
70 |  | 3800 | 1297 | 1752 | 2164
70 |  | 3900 | 1331 | 1798 | 2221
70 |  | 4000 | 1366 | 1844 | 2277
140 | 140 | 400 | 226 | 311 | 349
140 |  | 500 | 282 | 389 | 436
140 |  | 600 | 338 | 467 | 524
140 |  | 700 | 395 | 545 | 611
140 |  | 800 | 451 | 623 | 698
140 |  | 900 | 507 | 701 | 785
140 |  | 1000 | 564 | 779 | 873
140 |  | 1100 | 620 | 856 | 960
140 |  | 1200 | 677 | 934 | 1047
140 |  | 1300 | 733 | 1012 | 1135
140 |  | 1400 | 789 | 1090 | 1222
140 |  | 1500 | 846 | 1168 | 1309
140 |  | 1600 | 902 | 1246 | 1396
140 |  | 1700 | 958 | 1324 | 1484
140 |  | 1800 | 1015 | 1401 | 1571
140 |  | 1900 | 1071 | 1479 | 1658
140 |  | 2000 | 1128 | 1557 | 1746
140 |  | 2100 | 1184 | 1635 | 1833
140 |  | 2200 | 1240 | 1713 | 1920
140 |  | 2300 | 1297 | 1791 | 2007
140 |  | 2400 | 1353 | 1869 | 2095
140 |  | 2500 | 1409 | 1947 | 2182
140 |  | 2600 | 1466 | 2024 | 2269
140 |  | 2700 | 1522 | 2102 | 2356
140 |  | 2800 | 1579 | 2180 | 2444
140 |  | 2900 | 1635 | 2258 | 2531
140 |  | 3000 | 1691 | 2336 | 2618
140 |  | 3100 | 1748 | 2414 | 2706
140 |  | 3200 | 1804 | 2492 | 2793
140 |  | 3300 | 1861 | 2569 | 2880
140 |  | 3400 | 1917 | 2647 | 2967
140 |  | 3500 | 1973 | 2725 | 3055
140 |  | 3600 | 2030 | 2803 | 3142
140 |  | 3700 | 2086 | 2881 | 3229
140 |  | 3800 | 2142 | 2959 | 3317
140 |  | 3900 | 2199 | 3037 | 3404
140 |  | 4000 | 2255 | 3114 | 3491
210 | 210 | 400 | 318 | 441 | 501
210 |  | 500 | 398 | 551 | 627
210 |  | 600 | 478 | 661 | 752
210 |  | 700 | 557 | 772 | 878
210 |  | 800 | 637 | 882 | 1003
210 |  | 900 | 717 | 992 | 1128
210 |  | 1000 | 796 | 1102 | 1254
210 |  | 1100 | 876 | 1213 | 1379
210 |  | 1200 | 955 | 1323 | 1504
210 |  | 1300 | 1035 | 1433 | 1630
210 |  | 1400 | 1115 | 1543 | 1755
210 |  | 1500 | 1194 | 1654 | 1881
210 |  | 1600 | 1274 | 1764 | 2006
210 |  | 1700 | 1354 | 1874 | 2131
210 |  | 1800 | 1433 | 1984 | 2257
210 |  | 1900 | 1513 | 2095 | 2382
210 |  | 2000 | 1592 | 2205 | 2507
210 |  | 2100 | 1672 | 2315 | 2633
210 |  | 2200 | 1752 | 2425 | 2758
210 |  | 2300 | 1831 | 2536 | 2884
210 |  | 2400 | 1911 | 2646 | 3009
210 |  | 2500 | 1990 | 2756 | 3134
210 |  | 2600 | 2070 | 2866 | 3260
210 |  | 2700 | 2150 | 2976 | 3385
210 |  | 2800 | 2229 | 3087 | 3510
210 |  | 2900 | 2309 | 3197 | 3636
210 |  | 3000 | 2389 | 3307 | 3761
210 |  | 3100 | 2468 | 3417 | 3886
210 |  | 3200 | 2548 | 3528 | 4012
210 |  | 3300 | 2627 | 3638 | 4137
210 |  | 3400 | 2707 | 3748 | 4263
210 |  | 3500 | 2787 | 3858 | 4388
210 |  | 3600 | 2866 | 3969 | 4513
210 |  | 3700 | 2946 | 4079 | 4639
210 |  | 3800 | 3026 | 4189 | 4764
210 |  | 3900 | 3105 | 4299 | 4889
210 |  | 4000 | 3185 | 4410 | 5015